## Ek-5e Ortak alanlar
(Değişik:RG-29/8/2026-33355) Ek-5e Ortak alanlar için asgari fiziki kriterler
BİRİMLER | KRİTERLERİ
Genel | (1) Engellilerin hastane içerisinde (görme engelliler dahil) kendi başlarına ulaşımı sağlanacak şekilde yönlendirici levha ve sesli uyarı sistemi gibi düzenlemeler yapılmalıdır.
(2) Sağlık tesislerinde tütün ve tütün mamülleri ile mücadele konusunda ilgili mevzuata göre fiziki düzenleme yapılmalıdır.
(3) Sağlık tesislerinin ıslak mahallerindeki tüm elektrik prizleri nem ve suya karşı korumalı olmalıdır.
Merdiven, koridor ve asansörler | (1) Katlar arasındaki merdivenlerin, sedye ile hasta çıkarabilecek nitelikte en az 150 cm genişlikte olması şarttır. Merdiven rıhtları, engellilerin çıkısını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir. ve hastane girişine engelliler için uygun eğimli rampa yapılır.
(2) Hastanelerin, teşhis ve tedavi amacıyla hastalar tarafından kullanılan bütün alanlarında koridor genişlikleri en az iki metre olur. Yapının taşıyıcı sistemi itibari ile kolon ve benzeri çıkıntılar sebebiyle koridorlardaki genişlik iki metrenin altına düşmesi halinde, sedye trafiğinin rahat sağlanması şartı ile iki metre genişlik şartı bu bölümlerde aranmayabilir. Hasta odalarının koridorlarında ve odalara ait banyolarda ve lavabolarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri bulunur.
(3) Özel hastanelerde, Türk Standartları Enstitüsünün standartlarına göre imâl edilmiş en az iki asansör bulunması ve asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli olması şarttır.
(4) Hasta asansörü kabin ölçüsünün, Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması gerekir.
(5) Birden fazla kati olan özel hastanelerde ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni yapılması da zorunludur.
(6) Özel hastanelerde, en fazla iki kat arasında asansör bulunmaması durumunda, bu katlar arasında tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli uygun eğimi olan rampa veya kaldırma platformu bulunmalıdır.
(7) Sağlık tesisinde bulunan bütün asansörlerin TSE standartları ve ilgili mevzuatına göre alınmış güncel uygunluk etiketi olmalıdır.
(8) Acil servis, yataklı servis ve ameliyathane ünitesi bulunan sağlık tesislerinde tıbbi amaçlı kullanılan her bağımsız blok için biri sedye asansörü olmak üzere en az iki asansör bulunmalıdır. Sağlık tesisinin kapasitesine göre servis, yemek vb. hizmetler için asansör ilave edilmelidir.
Isıtma, havalandırma ve aydınlatma | (1) Özel hastanelerin merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılması zorunludur. Zeminden ısıtma yapılması uygun değildir. Hastane bünyesinde, Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi kurulması halinde bu alanlarda zeminden ısıtma yapılabilir.
(2) Özel hastanelerde, bölge ve mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi kurulur. Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli güneş ışığı ile enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır.
(3) Özel hastanelerin ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve steril şartları gerektiren diğer alanlarında, yeterli havalandırma ve sterilizasyon için hepafiltreli klima santralı yaptırılması zorunludur.
Tıbbî atıklar ve çöpler | (1) Özel hastanelerde tesisin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte tıbbi atık mevzuatına uygun tıbbi ve evsel atık deposu/ konteyneri olmalıdır.
(2) Yatak sayısı elli ve üzerinde olan özel hastanelerin tıbbî atık odalarının soğutma sisteminin olması ve yemekhaneden kaynaklanan sıvı atıkların, kanalizasyona verilmeden önce filtrasyona tâbi tutulmaları şarttır.
(3) Tıbbi atık deposunun zemininde birikebilecek sıvı atıkların yoğunlaşarak temizlenmesini sağlamak amacı ile talaş vb. uygun emici malzeme bulunmalıdır.
(4) Evsel atık deposu dışında bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı su musluğu bulunmalıdır.
(5) Atık depoları, sağlık tesisinin genel sirkülasyonunu engellemeyecek ve atık taşıma araçlarının kolaylıkla yanaşabileceği konumda olmalıdır.
(6) Sağlık tesisinin atık envanterine bağlı olarak, ilgili mevzuatı kapsamında uygun donanıma ve havalandırma sistemine sahip, yangın ve güvenlik tedbirleri alınmış tehlikeli atık deposu planlanmalıdır.
Lavabo, tuvalet ve banyolar | (1) Özel hastanelerde hem hastalar ve hem de personel için erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur. Tuvalet ve banyo kapılarının dışa doğru açılması zorunludur.
(2) Engelliler için ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgarî bir olmak kaydıyla ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayrı bir lavabo, tuvalet ve banyo bölümü bulunur. Poliklinik katında en az bir adet engelli tuvaletinin bulunması da şarttır.
(3) Tüm tuvalet kabini kapılarında net geçiş boşluğu en az 80 cm olmalıdır.
(4) Engelliler için ayrı tuvalet bulunmalı veya genel tuvalet kabinlerinden en az biri engellilerin de kullanımına uygun olarak ve tekerlekli sandalye manevrası için en az 150 cm boşluk alan bırakılacak şekilde düzenlenmelidir.
(5) Engelli tuvalet kabini kapıları en az 90 cm olmalıdır.
Mutfak ve çamaşırhane | (1) Mutfak ve çamaşırhanenin taban ve duvarlarının, hijyenik şartlarda yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olması gerekir.
(2) Mutfakta, yiyecek ve içeceklerin ayıklanma, yıkanma ve hazırlanma yerlerinin ayrı olması ve yeterli miktarda çelik evye bulundurulması şarttır.
(3) Çamaşırhanenin; kirli çamaşır depolama, kirli çamaşır tasnifi, çamaşır basma-yıkama, santrifüj-kurutma, ütüleme, temiz çamaşır depolama ve çamaşırhanede çalışacak personel için duş yerleri bulunacak genişlikte olması gerekir.
(4) Mutfak ve çamaşırhane hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, hasta yatak katlarında yemek dağıtımının yapıldığı ve temiz-kirli çamaşırların toplandığı ayrı ayrı kat ofis odaları oluşturulur ve diyet mutfağı da ayrıca hizmet verir. Kapalı servis tepsilerinde yemek arabaları ile servis yapılan hastanelerde kat ofis odaları oluşturulmayabilir.
Tıbbi Gaz ve Kompresör Ünitesi | (1) Oksijen üretim ve depolama sistemi, ilgili mevzuata uygun olarak planlanmalıdır.
(2) Oksijen ve azot tüplerinin bulunduğu tıbbi gaz depoları, taşıma araçlarının ulaşabileceği konumda olmalıdır.
(3) Tıbbi gaz tüplerin bulunduğu depolar vakum ile basınçlı hava kompresörlerinin bulunduğu odalardan ayrı olmalıdır.
(4) Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinde ünit sayısı ile fiziki kapasiteye ve dental kullanıma uygun, yağsız sistemle kuru hava üretebilen merkezi kompresör sistemi bulunmalıdır.
(5) Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinde ünit sayısı ile fiziki kapasiteye uygun olarak merkezi dental vakum sistemi bulunmalıdır. Vakum sistemi ile uyumlu ve çekiş gücünü azaltmayacak şekilde uygun tesisat düzenlenmelidir. Tükrük/cerrahi emiş borularından alınan kan ve pıhtı gibi atıkların geçisine uygun, hasta ağzına geri kaçmasını engelleyecek nitelikte sistem oluşturulmalıdır.
(6) Tıbbi gaz deposunda tüplerin sabitlenmesini sağlayacak tertibat ile gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.
(7) Tıbbi gaz ve kompresör oda kapıları ve pencereleri hava alabilecek şekilde panjurlu metal malzemeden olmalıdır.
(8) Kompresör odasında uygun havalandırma şartları sağlanmalıdır.
(9) Sağlık tesisinin kapasitesine göre ihtiyaç duyulması halinde otomasyon sistemi kurularak medikal gazların katlar içerisindeki hareketi izlenmelidir.
(10) Girişimsel uygulamaların yapılacağı işlem odalarında tıbbi gaz ve vakum sistemi olmalıdır.
Jeneratör / Kesintisiz Güç Kaynağı | (1) Hastanelerde elektrik kesintilerine karşı, yeterli kapasitede sabit/mobil jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı bulunmalıdır.
(2) Jeneratör kapasitesi, sağlık tesisinin talep gücünün %70’inden az olmamalıdır. UPS sisteminin kullanıldığı alanlarda UPS kapasitesi, sistemin en az 3 saat çalıştırılmasına yeterli olmalıdır.
(3) Jeneratörlerin sarsıntıya karşı dirençli olması sağlanmalıdır.
(4) Jeneratörlerin/kesintisiz güç kaynaklarının bulunduğu mekanların ses yalıtımı, uygun havalandırması ve aydınlatması sağlanmış olmalıdır.
(5) Jeneratörlerin en az 24 saat elektrik kesintisine yetecek kadar yakıt tankı ve yangın algılama ve söndürme tesisatı/söndürme cihazı olmalıdır.
(6) Hastanelerde kesintisiz güç kaynağına yakın konumda uygun oda sıcaklığı ayarlanmış, yangın söndürme tesisatı bulunan ve akülere müdahale edilebilecek çevre boşluğu olan akü odası olmalıdır.
Sistem Odası | (1) Sistem odası, nem ve ısı oluşturabilecek ısıtma, soğutma tesisatlarından ve manyetik alan oluşturabilecek enerji ve elektrik hatlarından izole bir alanda olmalıdır.
(2) Sistem odaları olağan dışı durumlar için uyarı sistemine sahip olmalı, nem ve suya karşı yalıtıma ve sağlık tesisindeki diğer kesintisiz güç kaynaklarından bağımsız bir kesintisiz güç kaynağına sahip olmalıdır.
Arşiv | (1) Sağlık tesisinin ihtiyacına yönelik hasta kullanım alanlarından uzak konumda ve mevzuatına uygun olarak güvenliği sağlanmış arşiv olmalıdır.
(2) Bilgisayar ortamında saklanması gereken bilgi ve belgelerin depolanacağı güvenliği sağlanmış dijital arşiv odası/dolabı olmalıdır.
Diğer alanlar | (1) Özel hastanelerde, çalışan bütün personel için binanın durumuna ve hastane kadrosuna göre yeteri miktarda çalışma, soyunma ve giyinme yerleri ile duş, tuvalet ve lavabo bulunması şarttır. Nöbet tutan tabipler için dinlenme yerleri ayırılır. Bu yerler, birden çok binadan oluşan hastanelerde, mümkün olduğunca merkezî bir yerde tesis edilir.
(2) Özel hastanelerde, hastanenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir sabit telefon hattı bulundurulması zorunludur.
(3) Özel hastanelerde hasta ve hasta yakınlarının kolay erişebilecekleri bir yerde uygun şekilde havalandırma ve aydınlatma sağlanan bebek bakım ve emzirme odası bulunur.